## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1 | GOI dela | 0
2 | Elektrotehnika | 0
3 | Strojne | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV (22%) | 0
| VSE SKUPAJ | 0

## 1. GOI dela
UREDITEV DEKLORACIJSKEGA BAZENA (vzdrževalna dela)
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL (GOI DELA)
1.0. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
2.0. | Demontažna in rušilna dela |  |  |  | 0
3.0. | Beton in armirani beton |  |  |  | 0
4.0. | Tesarska dela |  |  |  | 0
5.0. | Zidarska in zaključna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
PROJEKTANTSKI POPIS GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč. Vsak opis oziroma vsaka ponudbena enotna cena zajema sorazmerne stroške - ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, zaščite dostopnih poti in vseh potrebnih priključkov za izvedbo del, - vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, začasnih lokalnih priključkov za izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice izven ograje delovišča v stanje pred pričetkom del, - vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, uporabo gradbenih strojev in mehanizacije, vseh zarisovanj, vključno z morebitno potrebno pomočjo geometra, izdelave vseh potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta, - vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik (izvajalec) meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo po končanih delih tvorila funkcionalno celoto, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del, - vseh morebitno potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja del, kot so morebitno začasno pokrivanje dela površin med gradnjo, uporaba specialnih namenskih materalov (izolacij, veziv, lepil in barv), ki jih je možno nanašati na vlažno podlago, - izdelava geodetskega posnetka s podzemnim katastrom izvedenih del v območju delovišča in priprave dokazila o zanesljivosti objekta, ne glede na dejstvo, da gre za vzdrževalna dela.
št. | Opis postavke | EM | kol. | cena | cena skupaj
1.0. | Zemeljska dela
V delih je zajet odvoz na gradbiščno deponijo, dovoz iz gradbiščne deponije materiala, ki se uporabi za zasip, odvoz odvečnega materiala in ruševin na namensko deponijo, vključno s plačilom pristojbine, črpanje morebitne talne vode, upoštevan minimalen potreben kot izkopa in minimalna delovna širina izkopov. Na območju gradnje se pod tlakom nahaja utrjen nasip, pretežno iz agregata, drobljenih ruševin ipd., skupne debeline cca 2,0 m. Pod nasipom se nahaja flišna podlaga, domnevno najprej plast gline poltrde konsistence, nato flišna osnova. Flišni lapor je plastovit in v zgornjem območju preperel, rjave do rjavo sive barve. Območje ureditev se nahaja v varovanem območju arheološke dediščine, ki ima status registriranega arheološkega najdišča, ki obsega zemljišča hotelskega kompleksa in kampa. Območje je varovano, ker se domneva, da na njem obstaja možnost odkritja arheoloških ostalin iz rimskega, srednjeveškega in novoveškega obdobja. Varstveni režim II. stopnje določa, da mora investitor pred posegom, ki bi lahko ogrozil arheološke ostaline, zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav. Obseg, raziskovalne postopke in sosledje predhodnih arheoloških raziskav določi Zavod za varstvo kulturne dediščine v kulturnovarstvenih pogojih. Na podlagi do sedaj izvajanih del lahko upravičeno domnevamo, da bo Zavod za varstvo odredil izdelavo testnih izkopov ali variantno arheološki nadzor nad izvedbo zemeljskih del. Obveznost izvajalca je, da se podredi tako glede izdelave testnih izkopov kot glede izvajanja izkopov izvajalcu arheoloških raziskav in arheološkega nadzora. Zaustavitev del zaradi morebitnega nespoštovanja navodil pooblaščenega arheologa bremeni izvajalca. Zemeljska dela se obračunajo na podlagi izmer raščenega terena, brez korekcijskih faktorjev. Zasipi se obračunajo na podlagi izmer utrjenih zasipov, brez korekcijskih faktorjev. Izvajalec in nadzornik morata sprotno evidentirati izmere izkopov, pred zasutjem in na podlagi izvedenih izmer izdelati obračun zemeljskih del. Obračun zasipov zemeljskih del na podlagi dobavnic ni možen.
1.1. | Zakoličba vseh tras kanalizacije, elektroenergetske kabelske kanalizacije, kabelske telekomunikacijske kanalizacije. | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Širok strojni izkop gradbene jame za dekloracijski bazen, globine do cca 2,5 m glede na obodni teren – izkop komprimiranega nasipa iz agregata in ruševin, ter preperelega fliša – izkop 4. kategorije, izkopani material se sprotno odvaža na trajno deponijo (ocena 70% izkopa) | m3 | 175 |  | 0
1.3. | Širok strojni izkop gradbene jame za dekloracijski bazen, globine do cca 2,5 m glede na obodni teren – izkop v kompaktnem flišu – izkop 5. kategorije z uporabo vibracijskih kladiv, material se sprotno odvaža na trajno deponijo (ocena do 30% izkopa) | m3 | 75 |  | 0
1.4. | Strojni izkop jarka za cevne napeljave širine do od 1,0 m, globine do 2,50 m v terenu IV. kategorije, izkopani material se sprotno odvaža na wna trajno deponijo (ocena do 70% izkopa) | m3 | 44 |  | 0
1.5. | Strojni izkop jarka za cevne napeljave širine do od 1,0 m, globine do 2,5 m v terenu V. kategorije, z uporabo vibracijskih kladiv, izkopani material se sprotno odvaža na trajno deponijo (ocena do 30% izkopa) | m3 | 20 |  | 0
1.6. | Ročni izkop jarkov za kanalizacijo in cevne napeljave v območju prečkanja obstoječih napeljav, ki se ohranijo | m3 | 2 |  | 0
1.7. | Temeljito čiščenje in izravnava dna izkopov za cevne napeljave, širine do 1,0 m | m2 | 25 |  | 0
1.8. | Geotextil (ali filc) pod tamponskim materialom, položen položen na izravnano dno izkopov za dekloracijski bazen in za cevne napeljave | m2 | 130 |  | 0
1.9. | Izdelava posteljice za cevne napeljave nad geotextilom z dobavo in vgradnjo 2× sejanega peska, širine do 0,5 m, debeline do 0,1 m | m3 | 2.5 |  | 0
1.10. | Zasip cevnih napeljav in obodne gradbene jame dekloracijskega bazena s čistim tamponskim materialom iz drobljenega apnenčevega agregata debelin frakcij od 0 do 65 mm. Agregat je vgrajen v slojih, ne debelejših od 20 cm, uvaljan do primerne zbitosti, ki zagotavlja večjo nosilnost od 50 Mpa, v opisu je zajeto niveliranje, ki se prilagaja predvideni in obodni obstoječi zunanji ureditvi | m3 | 162 |  | 0
1.11. | Tamponski nosilni sloj, deb. do 65 cm pod talno ploščo dekloracijskega bazena, izdelan iz drobljenega apnenčevega agregata debelin frakcij od 0 do 65 mm. Agregat je vgrajen v slojih, ne debelejših od 20 cm, uvaljan do primerne zbitosti, ki zagotavlja večjo nosilnost od 50 Mpa, v opsu je zajeto niveliranje pod talno ploščo | m3 | 42 |  | 0
1.12. | Pregled gradbene jame – izkopano gradbeno jamo si morata ogledati geomehanik in projektant konstrukcije, ter o tem sestaviti zapisnik in podati navodila za morebitno spremembo izvedbe nosilne tamponske blazine in samega dekloracijskega bazena | kpl | 1 |  | 0
| 1.1. – 1.12. skupaj |  |  |  | 0
2.0. | Demontažna in rušilna dela
V vseh opisih je zajeta demontaža oziroma rušenje z uporabo ustreznih orodij in mehanizacije, nakladanje materiala, odvoz na reciklažo, namensko ali trajno deponijo, vključno s plačilom pristojbine za sprejem ali predelavo odpadkov. V opisih so zajeti vsi stroški naročnika. Pri sipkih materialih ali ruševinah je osnova za obračun volumen odstranjenega materiala pred rušitvijo, z upoštevanjem vseh odbitkov. Vsa rušilna dela je potrebno izvesti pazljivo, brez poškodovanja površin, ki se ohranijo. Vsi deli, ki bodo odstranjeni morajo biti pred pričetkom rušilnih del konstrukcijjsko ločeni od delov, ki se ohranijio.
2.1. | Rezanje armiranobetonskih konstrukcij deb. do 25 cm pred pričetkom rušenja – konstrukcijska ločitev delov konstrukcije, ki se odstranijo od delov konstrukcije, ki se ohranijo | m1 | 2.5 |  | 0
2.2. | Rušenje konstrukcij tlakov, vključno s armiranim ali podložnim betonom (keramika, prane betonske plošče) skupne deb. do 0,25 m | m3 | 35 |  | 0
2.3. | Rezanje asfalta vzdolž predvidene gradbene jame | m1 | 22 |  | 0
2.4. | Odstranitev asfaltnega tlaka v območju predvidene gradbene jame, vključno z nosilnim ustrojem, deb.do 0,20 m, nakladanje, odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh pristojbin | m2 | 36 |  | 0
2.5. | Pazljiva demontaža lesenega otroškega igrala – peskovnika tlorisne trapezoidne oblike, največjih dim. 5,50 x 4,50 x 0,50 m, vključno z iznosom peska (mivke) | kos | 1 |  | 0
2.6. | Demontaža tlaka iz gumijastih varovalnih plošč (tartan) deb. 3 cm tartana z odvozom na trajno deponijo | m2 | 48 |  | 0
2.7. | Vrtanje odprtine premera 30 cm v ab steni strojnice deb. 20 cm | kos | 3 |  | 0
2.8. | Razna manjša rušilna in demontažna dela – obračun na podlagi dejansko potrebnega časa po predhodni odobritvi nadzora | KV ur | 10 |  | 0
|  | PK ur | 10 |  | 0
| 2.1. – 2.8. skupaj |  |  |  | 0
3.0. | Beton in armirani beton
Zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Za vodonepropustni beton je potrebno predložiti dokumentacijo pooblaščene organizacije o ustreznosti izvedenega betona. Armatura mora biti položena precizno, z ustreznimi distančniki, tako, da je povsod dosežena minimalna zaščitna plast betona 5 cm. Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2004, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje. V opisih je zajeto morebitno potrebno črpanje talne vode med izvedbo del, ter vsi potrebni dodatki betonom zaradi letnega časa izvedbe del, pogojev in narave posameznih izdelkov (npr. zimski čas, betoniranje v območju talnih vod, vodonepropustni betoni). Zaradi hitrosti gradnje se vsi betoni izvedejo z dodatkom za ekspanzijo (proti krčenju betona) v količini 5-15% na 100 kg cementa, kot npr. Ekpanditor TKK.
3.1. | Rezanje armiranobetonskih konstrukcij deb. do 25 cm pred pričetkom rušenja – konstrukcijska ločitev delov konstrukcije, ki se odstranijo od delov konstrukcije, ki se ohranijo | m3 | 6 |  | 0
3.2. | Vodonepropustni armirani beton C 30/37, XS3, XA2, XC4, izdelan skladno z DIN 1045, prereza 0d 0,25 do 0,30 m3/m2/m’ (dekloracijski bazen); najprej se zabetonira cela talna plošča z odtočnim jaškom in 10 cm nastavka obodnega zidu, nato se po namestitvi tesnilnih trakov zabetonira obodni zid, nato krovna plošča s previsi | m3 | 54 |  | 0
3.3. | Premaz delovnih stikov s sredstvom za boljšo sprijemljivost betona med dvema betonažama | m2 | 23 |  | 0
3.4. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste srednje komplicirane armature S500, razred duktilnosti C (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1); obračun po kg po armaturnem načrtu | kg | 1470 |  | 0
3.5. | Dobava, polaganje in vezanje rebraste srednje komplicirane armature in varjenih armaturnih mrež S500, razred duktilnosti C (SIST EN 1992: 2005, dodatek C, tč. C.1), obračun po kg po armaturnem načrtu | kg | 3880 |  | 0
3.6. | Dobava in namestitev izolacijskega namenskega tesnilnega ekspandirnega traku na delovne stike, okrog cevi in napeljav, ki prebadajo konstrukcije, položen po tehničnih navodilih proizvajalca, širina traku min.3 cm (npr. SIKA ali Decca) | m1 | 92 |  | 0
3.7. | Vodotesna zapolnitev odprtin velikosti do 0,15 m2 v območju prehoda instalacij in cevi skozi armiranobetonske konstrukcije z namenskim ekspandirnim betonom, skupaj potrebnim opažem | kos | 3 |  | 0
3.8. | Izdelava betonskega pokrova dim. 0,8 x 0,8 x 0,10 m, vključno z ležiščem – obodni trak iz neoprenske gume, širine 3 cm, deb. 1 cm, z vgrajeno vijačnico za namestitev kljuke za dvig pokrova | kos | 1 |  | 0
| 3.1. – 3.8. skupaj |  |  |  | 0
4.0. | Tesarska dela
Zajet je najem, morebitna nabava, dostava in odvoz, kompletna montaža, demontaža opažev in odrov s podpiranjem in priprava površine betona do stopnje, ki je pogoj za normalno izvedbo predvidene finalizacije (odstranitev pvc distančnikov in sidrnih ploščic, popolna zapolnitev lukenj distančnikov z vodotesnim materialom, brušenje vseh nastalih robov zaradi slabega stikovanja opažev, vse morebitne potrebne izravnave zaradi neprecizno postavljenih oziroma učvrščenih opažev.
4.1. | Opaž robov talne plošče, robov odtočnega jaška in previsnega dela krovne ab plošče dekloracijskega bazena višine do 0,4 m | m1 | 75 |  | 0
4.2. | Opaž nastavka obodnega zidu dekloracijskega bazena in odtočnega jaška – notranja stran, višine do 0,25 m | m1 | 32 |  | 0
4.3. | Opaž zidov deb. do 0,30 m | m2 | 89.4 |  | 0
4.4. | Opaž krovne ab plošče deb. 25 cm, s podpiranjem, v opisu je zajet dodatek za delo v prostoru med talno in krovno ploščo dekloracijskega bazena višine 1,20 m in za iznos opažev skozi odprtino 80 x 80 cm | m2 | 32 |  | 0
4.5. | Opaž robov odprtin za revizijske jaške, razvite širine do 0,4 m | m' | 10.4 |  | 0
4.6. | Pomični delovni odri za delo v strojnici višine do 5,0 m, v opisu je zajeto večkratno sestavljanje in razstavljanje odrov s prilagajanjem višine nog odrov zaradi denivelacije tal, obračuna se 1x celotna površina območja glavne strojnice | m2 | 120 |  | 0
| 4.1. – 4.6. skupaj |  |  |  | 0
5.0. | Zidarska in zaključna dela
V opisih so zajeti vsi stroški nabave, transportov, vgradnje oz. izdelave, vključno z veznimi materiali.
5.1. | PVC debelostenske kanalizacijske cevi premera 200 mm, na peščeni posteljici, vključno z zasipom, stikovanjem, koleni in veznimi elementi in vsemi pomožnimi deli | m1 | 18 |  | 0
5.2. | PVC debelostenske kanalizacijske cevi premera 150 mm, na peščeni posteljici, vključno z zasipom, stikovanjem, koleni in veznimi elementi in vsemi pomožnimi deli | m | 1.5 |  | 0
5.3. | Kompletna izdelava betonskega revizijskega jaška dim. do 60/60/80 cm,z LTŽ povoznim pokrovom | kos | 1 |  | 0
5.4. | Kompletna izdelava betonskega revizijskega jaška dim. do 60/60/80 cm, s slepim betonskim povoznim pokrovom | kos | 1 |  | 0
5.5. | Dobava in montaža kompletnega cestnega povoznega LTŽ odtočnika (ohišje in rešetka) dim. cca 30 x 30 x 20 cm | kos | 1 |  | 0
5.6. | Reprofilacija odrezanega parapetnega zidu obloženega s kamnito oblogo in izdelava kamnite obloge na odrezani ploskvi iz porušenega materiala, odrezana ploskev je dim. 0,4 x 0,5 m | kos | 1 |  | 0
5.7. | Dobava in polaganje utopljenih vrtnih betonskih robnikov iz betona MB 30, prereza cca 0,10/0,25 m, kot obrobe tlakovanih območij na betonskem temelju debeline 0,1 m, širine 0,3 m, stiki robnikov so zaliti s cementno malto 1 : 2, oblikovani okroglo, poglobljeno | m1 | 42 |  | 0
5.8. | Izdelava tlaka iz betonskih plošč s prano površino dim. plošč 50 x 50 x 5 cm, položenih v pesku na tamponski podlagi (zajeto v zemeljskih delih), plošče se fugirajo z namensko malto, po fugiranju se takoj operejo | m2 | 85 |  | 0
5.9. | Prilagoditev obstoječih jaškov - dvig ali znižanje jaška glede na nov nivo zunanje ureditve in izdelava novega slepega betonskega pokrova, dim. jaška do 0,60 x 0,60 x 1,20 m | kos | 3 |  | 0
5.10. | Krpanje asfalta na območju gradbene jame, na utrjeno tamponsko podlagi (zajeto v zemeljskih delih) z bitugramoznim nosilnim slojem iz apnenčevega drobljenca debelin frakcij od 0 do 17 mm. Debelina sloja 0,05 m, vključno s predhodnim vročim asfaltnim obrizgom z bitumensko emulzijo | m2 | 36 |  | 0
5.11. | Krpanje asfalta na območju gradbene jame, na nosilno bitugramozno podlago z obrabnim slojem iz eruptivnega agregata debelin frakcij od 0 do 12 mm. (zajeto v zemeljskih delih) z bitugramoznim nosilnim slojem iz apnenčevega drobljenca debelin frakcij od 0 do 17 mm. Debelina sloja 0,03 m, vključno s predhodnim vročim asfaltnim obrizgom z bitumensko emulzijo | m2 | 36 |  | 0
5.12. | Dobava in postavitev gumijastih varovalnih pološč (tartan), dim. 50 x 50 x 3 cm na betonsko podlago, plošče sive ali zelene barve | m2 | 97.5 |  | 0
5.13. | Postavitev demontiranega lesenega otroškega igrala – peskovnika tlorisne trapezoidne oblike, največjih dim. 5,5m x 4,0 m, vključno z napolnitvijo z drobnim peskom ali mivko | kos | 1 |  | 0
5.14. | Zidarska pomoč obrtnikom - obračun samo na podlagi predhodne odobritve naročnika oz. nadzornika | PK ur | 20 |  | 0
|  | KV ur | 20 |  | 0
5.15. | Sprotno grobo čiščenje med gradnjo z iznosom in odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred primopredajo do nivoja uporabnosti objekta | kos | 1 |  | 0
5.16. | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih cevnih napeljav, posnetek mora izdelati pooblaščeni geodet. Naročniku se preda pred končno primopredajo v tiskani obliki in na digitalnem nosilcu podatkov v pdf in dwg formatu | kpl | 1 |  | 0
| 5.1. – 5.16. skupaj |  |  |  | 0

## 2. Elektrotehnika
ELEKTROTEHNIKA
POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA:
Za vse postavke velja, da je v ceni upoštevana dobava, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, montaža in montažni material.
zap.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | cena enote | skupna cena
1.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL
1 | Kabel s Cu vodniki - 1kV položen pretežno na kabelske police z barvnimi žicami
| OLFLEX CLASIC 100 H 5X4 | m | 40 |  | 0
| OLFLEX CLASIC 100 H 4X4 | m | 60 |  | 0
| OLFLEX CLASIC 100 5X2,5 | m | 25 |  | 0
| OLFLEX CLASIC 100 5X1,5 | m | 25 |  | 0
| OLFLEX CLASIC 100 3X1,5 | m | 75 |  | 0
2 | Kabel s Cu vodniki - 0,5kV položen pretežno na kabelske police z vsemi črnimi žicami
| ÖLFLEX 110 2X0,75 | m | 125 |  | 0
| ÖLFLEX 110 4X0,75 | m | 25 |  | 0
3 | Kabel s finožičnimi Cu vodniki - 0,5 kV z oklopom, uvlečen v instalacijske cevi oz. na policah
| LYCY 4X0,75 | m | 60 |  | 0
4 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
| J-H(ST)H 2x2x0,6 | m | 40 |  | 0
| J-H(ST)H 2x2x0,8 | m | 40 |  | 0
5 | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine :
| 50/60 mm | m | 60 |  | 0
| 100/60 mm | m | 10 |  | 0
6 | Pokrov za kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine, komplet s priborom za pritrjevanje. naslednje širine:
| 50 mm | m | 60 |  | 0
| 100 mm | m | 10 |  | 0
7 | Razni kovinski profili, nosilci, sopne, kadi profili podstavki za potebe pritrjevanja elementov in kabeljskih tras | kg | 10 |  | 0
8 | Izdelava napisnih ploščic iz trde plastike velikosti cca 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami elementov iz tlorisnih in vezalnih shem (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev ploščic na elemente. | kos | 10 |  | 0
9 | Izdelava napisnih ploščic iz trde plastike velikosti cca 40x80x3mm z vgraviranimi črkovnimi in številčnimi oznakami kablov iz tlorisnih in vezalnih shem (velikost pisave 10mm), komplet s pritrdilnim materialom za namestitev ploščic na kabel na obeh straneh kabla (v omari in elementu) | kos | 26 |  | 0
10 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom, PN raznih dimenzij | m | 5 |  | 0
11 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico | m | 25 |  | 0
12 | Vodnik P/F-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| P/F-Y 4-10 (HO7V-U) | m | 25 |  | 0
13 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0
14 | Nadometna doza za izenačevanje potencialov, komplet s Cu zbiralko in pritrdilnim materialom (IP) | kos | 1 |  | 0
15 | Priključevanje kablov na elemente in v radeliliku ali električni omariomari
| 1.5 in 2.5 mm2 | kos | 5 |  | 0
| do 1 mm2 | kos | 8 |  | 0
16 | Nadometna razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 3 |  | 0
17 | Uvodnice raznih dimenzij metrične ali colske ki jh je potrebno namestit na elemente, ki so brez uvodnic (Toplona črpalka, črpalke, tipala...) | kos | 5 |  | 0
18 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, spuščanje v pogon (atesti, izjave, navodila) | kpl | 1 |  | 0
19 | Drobni montažni material, transport, manipulacijski stroški | % | 3% | 0 | 0
20 | Razna nepredvidena dela | % | 5% | 0 | 0
1.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
1.2 | RAZDELILNIKI IN OMARICE
0 | Razdelilniki so nadometne prostostoječe ali zidne izvedbe, izdelani iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, opleskani z osnovno in končno barvo. Opremljeni so z vrati po robu obloženimi z gumijastim profilom, ključavnico s prednje strani, in žepom za načrte formata A4 z notranje strani. Vsak element mora imeti trajno oznako iz tripolne sheme. Za uvod kablov v omaro so predvidene uvodnice. Čez uvodnico poteka en kabel. Uvodnice, ki so rezerve, morajo biri opremljene z zapornim pokrovom, čepom. Za uvod kablov v omaro se ne uporablja gumiastih plat, metlic ali podobnih elementov. Ethernet priključni kabli znotraj razelinika naj bodo ulra tanke izvedbe
1 | Razdelilnik el. instalacij za strojne naprave prezračevanja SB-D
| dimenzije š/v/g 600 x 800 x 300 s podstavkom 100mm v kopletu z montažno pološčo | kos | 1 |  | 0
V polje je vgrajena sledeča oprema:
-tripolno močnostno stikalo z ročico za vrata rumeno rdeču z gubom za deblokado preprečitve odpiranje omare pri vkjučenm stikalu, za nazivni termični tok
| 25A | kos | 1 |  | 0
| Ventilator za omaro 58m3/h AC22W | kos | 1 |  | 0
| Filter in rešetka velikosti 200mm za ventilator 58m3/h | kos | 2 |  | 0
| Termostat hlajenje NO | kos | 2 |  | 0
| šuko vtičnica 16A/250V, za montažo na letev | kos | 1 |  | 0
| Prenapetostna zaščita C 1P 15kA 320V | kos | 3 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C 1P 6kA 4A | kos | 4 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C 1P 6kA 6A | kos | 2 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C 1P 6kA 10A | kos | 1 |  | 0
| Instalacijski odklopnik C 3P 6kA 6A | kos | 2 |  | 0
| stabiliziran usmernik 230/24VDC, 5A | kos | 1 |  | 0
| TRANSFORMATOR 230-400/24V 160VA | kos | 1 |  | 0
| preklopno stikalo 1-0-2, za pritrditev na čelno ploščo fi 22 svetleče zeleno z 2xNO kontaktom + zelena svetilak | kos | 2 |  | 0
| preklopno stikalo 1-0-2, za pritrditev na čelno ploščo fi 22 svetleče zeleno z 2xNO kontaktom + zelena svetilak | kos | 2 |  | 0
| preklopno stikalo 0-1, za pritrditev na čelno ploščo fi 22 svetleče zeleno z 1xNO kontaktom + zelena svetilak | kos | 3 |  | 0
| Svetilka kompaktna fi 22 rdeča 24VDC | kos | 2 |  | 0
| Svetilka kompaktna fi 22 bela 24VDC | kos | 1 |  | 0
| Svetilka kompaktna fi 22 modra 24VDC | kos | 1 |  | 0
| Steklena varovalka s podnožjem in indikacijo okvare 24VDC/AC 4A 5x20mm zakasnjena | kos | 4 |  | 0
| Rele 4 polni 6A 24Vdc z indikacijsko ledico in podnožjem | kos | 8 |  | 0
| Rele 4 polni 6A 24VAC z indikacijsko ledico in podnožjem | kos | 1 |  | 0
| Kontaktor 3P 4kw 24vdc niska poraba | kos | 1 |  | 0
| Pomožni kontakt 2xNo za kontaktor | kos | 1 |  | 0
| Krmilnik LOGO 24VDC 8 VHODOV 4 izhode relejske + ethernet port | kos | 1 |  | 0
| -vrstne sponke vzmentne | kos | 43 |  | 0
| -uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, vezni in pritrdilni material, preizkus, žep za načrte | kpl | 1 |  | 0
| Izdelva omare | kpl | 1 |  | 0
| Atesti in merilni listi omare | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ | kpl | 1 |  | 0
3 | Montaža elektrokrmilnie omare SB-D | kos | 1 |  | 0
1.2 | RAZDELILNIKI IN OMARICE |  |  |  | 0
1.3 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA
1 | Pregled obstoječih tokokrogov, ki potekajo skozi adaptirani prostor in morajo za časa adaptacije ostati v funkciji. Te tokokroge je potrebno osamiti in provizorično zaščititi pred poškodbami, ocenjeno | ur | 2 |  | 0
2 | Pregled prostorske situacije za potrebe izvedbe elektro instalacij | ur | 1 |  | 0
3 | Izdelava programa za krmiljenje na Logo krmilniku po specifikaciji v tehničenem poročilu | kpl | 1 |  | 0
4 | Zagon testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
1.3 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4 | DOKUMENTACIJA
1 | Meritve za posamezne sklope električnih inštalacij in električne opreme, izdaja zapisnikov, atestov in potrdil | kpl | 1 |  | 0
2 | Vrisovanje sprememb inštalacij v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzora | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava PID načrtov v treh izvodih in elektronski obliki | kpl | 1 |  | 0
4 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje za elektro instalacije | kpl | 1 |  | 0
5 | Usklajevanje z ostalimi projektanti, izvajalci sestanki na objektu električarji ocenjeno | ur | 1 |  | 0
1.4 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1.1 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
1.2 | RAZDELILNIKI IN OMARICE |  |  |  | 0
1.3 | PREDHODNA IN POMOŽNA DELA |  |  |  | 0
1.4 | DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3. Strojne inštalacije
STROJNE INSTALACIJE
POPIS MATERIALA in DEL
0. | Demontažna dela
1. | Demontaža dotrajanih elementov bazenske tehnike
- loputa za pražnjenje bazena d160 … kos 3
- loputa na izpustu v morje d225 … kos 1
- cevni razvod pražnjenja bazena d160 … m 9
- cevni razvod pranja filtrov in izpusta v morje d225 … m 24
- cevni razvod pranja filtrov d250 … m 9
- podpore cevnega razvoda pražnjenja bazena in izpusta v morje
| - ostalo po navodilih investitorja | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Pred oddajo ponudbe je obvezen pregled dejanskega stanja s strani ponudnika
| SKUPAJ 0. |  |  |  | 0
1. | Cevni razvodi
1.1. | Pražnjenje zunanjega bazena in izpust v morje
1. | PVC-U cevni razvod PN6 vključno s fazonskimi kosi
| d160 | m | 9 |  | 0
| d225 | m | 24 |  | 0
| priklop na cevni razvod d225 - filterske črpalke | kpl | 1 |  | 0
| priklop na cevni razvod d225 - izpustni jašek | kpl | 1 |  | 0
| priklop na cevni razvod d110 - izpust iz prelivnega razvoda | kpl | 1 |  | 0
| priklop na cevni razvod d63 - črpalka kloriranje | kpl | 1 |  | 0
2. | Ročna loputa za klorirano morsko vodo, NP10, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| d160 | kpl | 3 |  | 0
| d225 | kpl | 1 |  | 0
3. | Vijačni, konzolni, obešalni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Spojni material, lepilo in razredčilo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.1. |  |  |  | 0
1.2. | Pranje filtrov do dekloracijskega bazena
1. | PVC-U cevni razvod PN6 vključno s fazonskimi kosi
| d225 | m | 15 |  | 0
| d225 | m | 34 |  | 0
2. | Loputa za klorirano morsko vodo, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| d225 | kpl | 2 |  | 0
3. | Izvedba in vgradnja skoznika v AB steno vključno s tesnenjem s trajno elastično ekspandirajočim tesnilnim trakom in ploščo za izvedbo hidroizolacije na zunanji AB steni
| d225 | kos | 2 |  | 0
4. | Vijačni, konzolni, obešalni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
5. | Spojni material, lepilo in razredčilo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.2. |  |  |  | 0
1.3. | Varnostni preliv dekloracijskega bazena
1. | PVC-U cevni razvod PN6 vključno s fazonskimi kosi
| d225 | m | 28 |  | 0
2. | Izvedba in vgradnja skoznika v AB steno vključno s tesnenjem s trajno elastično ekspandirajočim tesnilnim trakom in ploščo za izvedbo hidroizolacije na zunani AB steni
| d225 | kos | 2 |  | 0
3. | Vijačni, konzolni, obešalni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Spojni material, lepilo in razredčilo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.3. |  |  |  | 0
1.4. | Izpust dekloracijskega bazena
1. | PVC-U cevni razvod PN6 vključno s fazonskimi kosi
| d160 | m | 48 |  | 0
2. | Loputa za klorirano morsko vodo, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| d160 | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba in vgradnja skoznika v AB steno vključno s tesnenjem s trajno elastično ekspandirajočim tesnilnim trakom in ploščo za izvedbo hidroizolacije na zunani AB steni |  |  |  | 0
| d160 | kos | 2 |  | 0
4. | Vzorčna pipica DN15 iz INOX AISI 316, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod d225, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
5. | Vijačni, konzolni, obešalni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
6. | Spojni material, lepilo in razredčilo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.4. |  |  |  | 0
1.5. | Popolni izpust dekloracijskega bazena
1. | PVC-U cevni razvod PN6 vključno s fazonskimi kosi
| d110 | m | 34 |  | 0
2. | Loputa za klorirano morsko vodo, vključno z letečimi prirobnicami, nastavki za spajanje z lepljenjem, spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom
| d110 | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba in vgradnja skoznika v AB steno vključno s tesnenjem s trajno elastično ekspandirajočim tesnilnim trakom in ploščo za izvedbo hidroizolacije na zunani AB steni
| d110 | kos | 2 |  | 0
4. | Vijačni, konzolni, obešalni in pritrdilni material | kpl | 1 |  | 0
5. | Spojni material, lepilo in razredčilo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 1.5. |  |  |  | 0
2. | Dekloracija odpadne vode |  |  |  | 0
1. | PVC-U cevni razvod PN10 vključno s fazonskimi kosi
| d63 | m | 96 |  | 0
2. | Izvedba in vgradnja skoznika v AB steno vključno s tesnenjem s trajno elastično ekspandirajočim tesnilnim trakom in ploščo za izvedbo hidroizolacije na zunani AB steni
| d63 | kos | 4 |  | 0
3. | Kroglični ventil PVC-U s holandskima maticama in nastavkom za lepljenje:
| d63 | kos | 4 |  | 0
4. | Stenska šoba za zajem/povratek vode | kos | 2 |  | 0
5. | Cirkulacijska črpalka N= 0,76 kW - 230V za klorirano morsko vodo, vključno z grobim filtrom | kos | 1 |  | 0
6. | Potopna merilna sonda za merjenje nivoja vode v dekloracijskem bazenu z izhodom 4-20mA vključno s komando omaro s prikazovalnikom in kablom 50m | kpl | 1 |  | 0
7. | Membranska dozirna črpalka s koračnim motorjem, za doziranje dekloracijskega sredstva s sledečimi karakteristikami
kapaciteta: 0.006 - 6,0 l/h
max. tlak doziranja: 10,0 bar
nivojsko stikalo
sesalna garnitura s sesalnim košem, filtrom in nepovratnim ventilom,
vbodno garnituro z nepovratnim ventilom
| črpalka opremljena z display-em in možnostjo nastavljanja dozirne kapacitete | kpl | 1 |  | 0
8. | Posoda za kemikalije, vključno z lovilno posodo in ročnim mešalom
| V = 200 l | kpl | 1 |  | 0
9. | Vzorčna pipica DN15 iz INOX AISI 316, vključno s fazonskimi kosi za vgradnjo v PVC-U cevni razvod d225, spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10. | Vijačni, konzolni, obešalni in pritrdilni material iz pocinkanega materiala | kpl | 1 |  | 0
11. | Spojni material, lepilo in razredčilo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 2. |  |  |  | 0
3. | Splošne postavke, nepredvidena in ostala dela
1. | Odvoz demontiranih elementov na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2. | Popravilo morebitnih napak na obstoječih instalacijah katere niso zajete v popisih | kpl | 1 |  | 0
3. | Tlačni in tesnostni preiskusi izvednih instalacij | kpl | 1 |  | 0
4. | Pranje filtra, preiskusi delovanja vgrajene opreme | kpl | 1 |  | 0
5. | Meritve, regulacija in nastavitve vgrajenih elementov | kpl | 1 |  | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela, izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje, izdelava funkcionalne sheme, poiskusni zagon in šolanje osebja | kpl | 1 |  | 0
7. | Nepredvidena dela | kpl | 1 |  | 0
8. | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
9. | Priprava verodostojnih podatkov za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ 4. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
0. | Demontažna dela |  |  |  | 0
1.1. | Pražnjenje zunanjega bazena in izpust v morje |  |  |  | 0
1.2. | Pranje filtrov do dekloracijskega bazena |  |  |  | 0
1.3. | Varnostni preliv dekloracijskega bazena |  |  |  | 0
1.4. | Izpust dekloracijskega bazena |  |  |  | 0
1.5. | Popolni izpust dekloracijskega bazena |  |  |  | 0
2. | Dekloracija odpadne vode |  |  |  | 0
3. | Splošne postavke, nepredvidena in ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ brez DDV |  |  | EUR | 0